«УТВЕРЖДАЮ»

Технический  Директор АО  «Теласи»

В.Кинкладзе

____     _________________ 2018г.

Техническое задание

Трансформаторы силовые

| № | Наименование продукции | Технические требования см. пункт | Место доставки | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Трансформатор силовой ТМГ –1250/6 У1 | См. пункт 5 | См. пункт 3. | По графику |  |

- Обоснование закупки:   Служебная записка №0430/038/18.

- Инициатор закупки:    Служба по присоединения новых абонентов.

- Поставка:   согласно календарному плану поставки (См. приложение).  Доставка товара на центральном  складе АО «Теласи»  г.Тбилиси, Лило, станция №51.

- Предлагаемый товар должен бить новым и ранее,  неиспользованной,  год выпуска  не ранее 2015г.

- Требование к техническим характеристикам  Трансформатор силовой  ТМГ:

Трансформаторы ТМГ   трехфазные  силовые  масляные  герметичные.

Мощность, кВA -----------------------------  1250;

Высокое напряжение, кВ ---------------  10;

Низкое напряжение кВ  ------------------ 0,4;

Схема и группа соединения ----------- Д/УН – 11;

Частота, Гц ---------------------------------- 50;

Регулирование напряжения  --------- ПБВ с помощью перемычек на 2Х2,5 % Uн;

Потери холостого хода по ГОСТ 16555-75, не более:

1250 – 2650;

Потери короткого замыкания, при температуре 750С  по ГОСТ 16555-75, не более:

1250 – 10800;

Напряжения КЗ - %:

1250 – 4.8;

Ток холостого хода - %:

1250 – 1.2;

Габаритные размеры должно соответствовать ГОСТ 16555-75.

Материал обмоток ----------------------- алюминий;

Марка трансформаторного масла --- Т-1500 ГОСТ 982-80;

Температура эксплуатации ------------  от-300С до + 400С;

В комплекте: с аварийным быстродействующим клапаном,  стеклянным термометром и контактными (аппаратным) зажимами (4ш), для присоединения шин, 4 колесо.

- Поставщик товара в тендере  должен предоставить:

- Спецификация//Технические данные;

- Название завода-изготовителя;

- Сертификат качества и соответствия продукции;

- Гарантийные обязательства не менее 3 года;

- Срок поставки;

- Производитель должен иметь опыт производства данного оборудования не менее 5 лет.

- Уточнение возникших вопросов по ТЗ –  Начальник группы ПТЗ    Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashili@telasi.ge ;  Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Нач. отдела по развитию новых технологии и РТЗ _______________________ М.Джамагидзе

Нач. группы подготовки технических задании __________________________ Г.Шавелашвили

Ведущий инженер группы подготовки технических задании______________   Б.Немсадзе

Инициатор закупки:

Начальник службы новых присоединении __________________________      Р. Дочвири

Начальник отдела присоединения НА в сети ________________________     Б.Пхаладзе

Согласовано:

Начальник службы развития сети ___________________________________ Т. Гамрекелашвили

Начальник  службы инвестиций ____________________________________  А. Ильчук

Начальник службы распределительной сети_________________________    З. Магалашвили

Заместитель директора по КР и ОПД ________________________________   А.Климов

02.05.2018